## ClimateMaster 156 kW
Source | [5 empty] | Load | [9 empty] | Load | [9 empty] | Load
EWT (F) | EWT (C) | Flow |  |  | EWT | Flow 45 GPM (2.84 kg/s) | [8 empty] | SLWT | Flow 67 GPM (4.23 kg/s) | [8 empty] | SLWT | Flow 90 GPM (5.68 kg/s) | [8 empty] | SLWT
|  | GPM | WPD |  |  | TC (MBTUH) | TC (kW) | Power kW | HE | LLWT (F) | LLWT ( C) | COP | WPD |  |  | TC (MBTUH) | TC (kW) | Power kW | HE | LLWT (F) | LLWT ( C) | COP | WPD |  |  | TC (MBTUH) | TC (kW) | Power kW | HE | LLWT (F) | LLWT ( C) | COP | WPD
|  |  | PSI | FT | [8 empty] | PSI | FT | [8 empty] | PSI | FT | [8 empty] | PSI | FT
30 | -1.1111 | 45 | 1.2 | 2.7 | 100 | 301.1 | 88.4361 | 27.73 | 206.8 | 113.5 | 45.2778 | 3.2 | 1.1 | 2.6 | 20.9 | 303.1 | 89.0235 | 26.51 | 213 | 109 | 42.7778 | 3.4 | 2.4 | 5.5 | 20.7 | 304.2 | 89.3466 | 25.91 | 216.1 | 106.8 | 41.5556 | 3.4 | 4.2 | 9.6 | 20.5
|  | 67 | 2.4 | 5.6 | 80 | 319.5 | 93.8403 | 22.14 | 244.3 | 94.2 | 34.5556 | 4.2 | 1.1 | 2.6 | 22.9 | 322.3 | 94.6627 | 21.16 | 250.4 | 89.5 | 31.9444 | 4.5 | 2.4 | 5.5 | 22.7 | 323.8 | 95.1033 | 20.69 | 253.5 | 87.2 | 30.6667 | 4.6 | 4.2 | 9.6 | 22.6
[5 empty] | 100 | 307.4 | 90.2865 | 27.86 | 212.7 | 113.7 | 45.3889 | 3.2 | 1.1 | 2.6 | 23.8 | 309.9 | 91.0207 | 26.61 | 219.4 | 109.2 | 42.8889 | 3.4 | 2.4 | 5.5 | 23.6 | 311.2 | 91.4026 | 26 | 222.8 | 107 | 41.6667 | 3.5 | 4.2 | 9.6 | 23.5
[5 empty] | 120 | 295.7 | 86.85 | 35.49 | 175 | 133.3 | 56.2778 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 24.9 | 297.8 | 87.4668 | 33.87 | 182.6 | 128.9 | 53.8333 | 2.6 | 2.4 | 5.5 | 24.7 | 298.9 | 87.7899 | 33.08 | 186.4 | 126.7 | 52.6111 | 2.6 | 4.2 | 9.6 | 24.5
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 292.4 | 85.8808 | 38.38 | 161.7 | 138.8 | 59.3333 | 2.2 | 2.4 | 5.5 | 25.3 | 293.4 | 86.1745 | 37.49 | 165.8 | 136.6 | 58.1111 | 2.3 | 4.2 | 9.6 | 25.1
|  | 90 | 4.2 | 9.6 | 60 | 338.9 | 99.5383 | 17.81 | 278.4 | 75 | 23.8889 | 5.6 | 1.1 | 2.6 | 23.9 | [10 empty] | 343.9 | 101.0069 | 16.57 | 287.7 | 67.6 | 19.7778 | 6.1 | 4.2 | 9.6 | 23.7
[5 empty] | 80 | 323.5 | 95.0152 | 22.2 | 248 | 94.4 | 34.6667 | 4.3 | 1.1 | 2.6 | 24.6 | 326.6 | 95.9257 | 21.21 | 254.5 | 89.7 | 32.0556 | 4.5 | 2.4 | 5.5 | 24.4 | 328.2 | 96.3956 | 20.73 | 257.8 | 87.3 | 30.7222 | 4.6 | 4.2 | 9.6 | 24.3
[5 empty] | 100 | 310.5 | 91.197 | 27.92 | 215.5 | 113.9 | 45.5 | 3.3 | 1.1 | 2.6 | 25.3 | 313.2 | 91.99 | 26.66 | 222.5 | 109.3 | 42.9444 | 3.4 | 2.4 | 5.5 | 25.1 | 314.6 | 92.4012 | 26.04 | 226 | 107 | 41.6667 | 3.5 | 4.2 | 9.6 | 25
[5 empty] | 120 | 297.8 | 87.4668 | 35.55 | 176.9 | 133.4 | 56.3333 | 2.5 | 1.1 | 2.6 | 26.1 | 300.1 | 88.1424 | 33.91 | 184.7 | 129 | 53.8889 | 2.6 | 2.4 | 5.5 | 25.9 | 301.3 | 88.4948 | 33.12 | 188.6 | 126.8 | 52.6667 | 2.7 | 4.2 | 9.6 | 25.9
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 294.2 | 86.4095 | 38.42 | 163.4 | 138.8 | 59.3333 | 2.2 | 2.4 | 5.5 | 26.4 | 295.3 | 86.7326 | 37.52 | 167.6 | 136.7 | 58.1667 | 2.3 | 4.2 | 9.6 | 26.3
40 | 4.4444 | 45 | 1.2 | 2.7 | 60 | 374.5 | 109.9944 | 18.3 | 312.4 | 76.6 | 24.7778 | 6 | 1.1 | 2.6 | 26.3
[5 empty] | 80 | 358.8 | 105.3831 | 22.75 | 281.5 | 96 | 35.5556 | 4.6 | 1.1 | 2.6 | 27.6 | 362.4 | 106.4405 | 21.64 | 288.8 | 90.7 | 32.6111 | 4.9 | 2.4 | 5.5 | 27.3 | 364.2 | 106.9692 | 21.1 | 292.5 | 88.1 | 31.1667 | 5.1 | 4.2 | 9.6 | 27.1
[5 empty] | 100 | 344.9 | 101.3006 | 28.58 | 247.7 | 115.4 | 46.3333 | 3.5 | 1.1 | 2.6 | 29.1 | 348.2 | 102.2698 | 27.15 | 255.8 | 110.4 | 43.5556 | 3.8 | 2.4 | 5.5 | 28.7 | 349.8 | 102.7398 | 26.46 | 259.9 | 107.8 | 42.1111 | 3.9 | 4.2 | 9.6 | 28.6
[5 empty] | 120 | 330.3 | 97.0124 | 36.35 | 206.6 | 134.9 | 57.1667 | 2.7 | 1.1 | 2.6 | 30.9 | 333.4 | 97.9229 | 34.51 | 216 | 130 | 54.4444 | 2.8 | 2.4 | 5.5 | 30.5 | 335 | 98.3929 | 33.62 | 220.6 | 127.5 | 53.0556 | 2.9 | 4.2 | 9.6 | 30.3
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 326.1 | 95.7788 | 39.07 | 193 | 139.8 | 59.8889 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 31.5 | 327.6 | 96.2194 | 38.06 | 198 | 137.4 | 58.5556 | 2.5 | 4.2 | 9.6 | 31.3
|  | 67 | 2.4 | 5.6 | 60 | 389.3 | 114.3413 | 18.51 | 326.5 | 77.2 | 25.1111 | 6.2 | 1.1 | 2.6 | 30.4
[5 empty] | 80 | 370.6 | 108.8489 | 22.94 | 292.6 | 96.5 | 35.8333 | 4.7 | 1.1 | 2.6 | 31.4 | 375 | 110.1413 | 21.79 | 300.9 | 91.1 | 32.8333 | 5 | 2.4 | 5.5 | 31.2 | 377.2 | 110.7874 | 21.24 | 305.1 | 88.4 | 31.3333 | 5.2 | 4.2 | 9.6 | 31
[5 empty] | 100 | 353.9 | 103.944 | 28.75 | 256.1 | 115.9 | 46.6111 | 3.6 | 1.1 | 2.6 | 32.5 | 357.9 | 105.1188 | 27.29 | 265.1 | 110.7 | 43.7222 | 3.8 | 2.4 | 5.5 | 32.2 | 360 | 105.7356 | 26.58 | 269.6 | 108.1 | 42.2778 | 4 | 4.2 | 9.6 | 32.1
[5 empty] | 120 | 336.5 | 98.8334 | 36.51 | 212.3 | 135.2 | 57.3333 | 2.7 | 1.1 | 2.6 | 33.8 | 340.3 | 99.9495 | 34.63 | 222.4 | 130.2 | 54.5556 | 2.9 | 2.4 | 5.5 | 33.5 | 342.2 | 100.5076 | 33.72 | 227.4 | 127.7 | 53.1667 | 3 | 4.2 | 9.6 | 33.3
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 331.5 | 97.3649 | 39.18 | 198.1 | 140 | 60 | 2.5 | 2.4 | 5.5 | 34.2 | 333.4 | 97.9229 | 38.16 | 203.5 | 137.5 | 58.6111 | 2.6 | 4.2 | 9.6 | 34
|  | 90 | 4.2 | 9.6 | 60 | 396.5 | 116.456 | 18.61 | 333.3 | 77.6 | 25.3333 | 6.2 | 1.1 | 2.6 | 32.7
[5 empty] | 80 | 376.2 | 110.4937 | 23.03 | 298 | 96.8 | 36 | 4.8 | 1.1 | 2.6 | 33.4 | 381.1 | 111.9329 | 21.87 | 306.8 | 91.3 | 32.9444 | 5.1 | 2.4 | 5.5 | 33.2 | 383.5 | 112.6378 | 21.3 | 311.2 | 88.5 | 31.3889 | 5.3 | 4.2 | 9.6 | 33.2
[5 empty] | 100 | 358.2 | 105.2069 | 28.84 | 260.1 | 116.1 | 46.7222 | 3.6 | 1.1 | 2.6 | 34.3 | 362.6 | 106.4992 | 27.36 | 269.6 | 110.8 | 43.7778 | 3.9 | 2.4 | 5.5 | 34.1 | 364.8 | 107.1454 | 26.64 | 274.3 | 108.2 | 42.3333 | 4 | 4.2 | 9.6 | 34
[5 empty] | 120 | 339.5 | 99.7145 | 36.58 | 215 | 135.3 | 57.3889 | 2.7 | 1.1 | 2.6 | 35.3 | 343.6 | 100.9188 | 34.69 | 225.5 | 130.3 | 54.6111 | 2.9 | 2.4 | 5.5 | 35 | 345.6 | 101.5062 | 33.77 | 230.7 | 127.8 | 53.2222 | 3 | 4.2 | 9.6 | 34.9
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 334.1 | 98.1285 | 39.24 | 200.6 | 140.1 | 60.0556 | 2.5 | 2.4 | 5.5 | 35.6 | 336.2 | 98.7453 | 38.2 | 206.1 | 137.6 | 58.6667 | 2.6 | 4.2 | 9.6 | 35.5
50 | 10 | 45 | 1.2 | 2.7 | 60 | 430.1 | 126.3247 | 19.11 | 365.2 | 79.1 | 26.1667 | 6.6 | 1.1 | 2.6 | 33.9
[5 empty] | 80 | 410.6 | 120.5973 | 23.6 | 330.4 | 98.3 | 36.8333 | 5.1 | 1.1 | 2.6 | 35.4 | 415.7 | 122.0952 | 22.31 | 340 | 92.4 | 33.5556 | 5.5 | 2.4 | 5.5 | 35 | 418.4 | 122.8883 | 21.69 | 344.7 | 89.3 | 31.8333 | 5.7 | 4.2 | 9.6 | 34.8
[5 empty] | 100 | 392.7 | 115.3399 | 29.51 | 292.3 | 117.6 | 47.5556 | 3.9 | 1.1 | 2.6 | 37.1 | 397.6 | 116.7791 | 27.86 | 302.9 | 111.9 | 44.3889 | 4.2 | 2.4 | 5.5 | 36.6 | 400.1 | 117.5134 | 27.06 | 308.1 | 109 | 42.7778 | 4.3 | 4.2 | 9.6 | 36.4
[5 empty] | 120 | 372.9 | 109.5245 | 37.39 | 245.7 | 136.8 | 58.2222 | 2.9 | 1.1 | 2.6 | 39.1 | 377.8 | 110.9636 | 35.28 | 257.8 | 131.4 | 55.2222 | 3.1 | 2.4 | 5.5 | 38.6 | 380.3 | 111.6979 | 34.26 | 263.7 | 128.6 | 53.6667 | 3.3 | 4.2 | 9.6 | 38.4
[5 empty] | 130 | [20 empty] | 370 | 108.6727 | 38.73 | 238.1 | 138.4 | 59.1111 | 2.8 | 4.2 | 9.6 | 39.5
|  | 67 | 2.4 | 5.6 | 60 | 450.4 | 132.287 | 19.43 | 384.4 | 80 | 26.6667 | 6.8 | 1.1 | 2.6 | 38.7
[5 empty] | 80 | 426.9 | 125.3848 | 23.88 | 345.7 | 99.1 | 37.2778 | 5.2 | 1.1 | 2.6 | 39.8 | 433.3 | 127.2645 | 22.54 | 356.7 | 92.9 | 33.8333 | 5.6 | 2.4 | 5.5 | 39.5 | 436.6 | 128.2338 | 21.9 | 362.2 | 89.7 | 32.0556 | 5.8 | 4.2 | 9.6 | 39.3
[5 empty] | 100 | 405.2 | 119.0113 | 29.76 | 303.9 | 118.2 | 47.8889 | 4 | 1.1 | 2.6 | 41.1 | 411.3 | 120.8029 | 28.06 | 315.8 | 112.3 | 44.6111 | 4.3 | 2.4 | 5.5 | 40.7 | 414.4 | 121.7134 | 27.24 | 321.7 | 109.3 | 42.9444 | 4.5 | 4.2 | 9.6 | 40.5
[5 empty] | 120 | 381.6 | 112.0797 | 37.61 | 253.6 | 137.2 | 58.4444 | 3 | 1.1 | 2.6 | 42.5 | 387.5 | 113.8126 | 35.45 | 266.9 | 131.7 | 55.3889 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | 42.1 | 390.5 | 114.6938 | 34.41 | 273.4 | 128.8 | 53.7778 | 3.3 | 4.2 | 9.6 | 41.9
[5 empty] | 130 | [20 empty] | 378.2 | 111.0811 | 38.87 | 245.9 | 138.6 | 59.2222 | 2.9 | 4.2 | 9.6 | 42.8
|  | 90 | 4.2 | 9.6 | 60 | 460.3 | 135.1947 | 19.59 | 393.8 | 80.5 | 26.9444 | 6.9 | 1.1 | 2.6 | 41.3
[5 empty] | 80 | 434.7 | 127.6757 | 24.02 | 353.1 | 99.4 | 37.4444 | 5.3 | 1.1 | 2.6 | 42.2 | 441.9 | 129.7904 | 22.66 | 364.9 | 93.2 | 34 | 5.7 | 2.4 | 5.5 | 41.9 | 445.5 | 130.8478 | 22.01 | 370.8 | 89.9 | 32.1667 | 5.9 | 4.2 | 9.6 | 41.8
[5 empty] | 100 | 411.2 | 120.7736 | 29.89 | 309.5 | 118.5 | 48.0556 | 4 | 1.1 | 2.6 | 43.2 | 417.8 | 122.712 | 28.16 | 322.1 | 112.5 | 44.7222 | 4.3 | 2.4 | 5.5 | 42.9 | 421.3 | 123.74 | 27.33 | 328.3 | 109.5 | 43.0556 | 4.5 | 4.2 | 9.6 | 42.8
[5 empty] | 120 | 385.7 | 113.2839 | 37.71 | 257.3 | 137.4 | 58.5556 | 3 | 1.1 | 2.6 | 44.3 | 392.2 | 115.1931 | 35.54 | 271.2 | 131.8 | 55.4444 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | 44 | 395.5 | 116.1623 | 34.48 | 278.1 | 128.9 | 53.8333 | 3.4 | 4.2 | 9.6 | 43.9
|  |  | 4.1 |  | 130 | [20 empty] | 382.2 | 112.256 | 38.93 | 249.7 | 138.6 | 59.2222 | 2.9 | 4.2 | 9.6 | 44.5
60 | 15.5556 | 45 | 1.2 | 2.7 | 60 | 489.5 | 143.771 | 20.07 | 421.4 | 81.8 | 27.6667 | 7.1 | 1.1 | 2.6 | 41.4
[5 empty] | 80 | 466.3 | 136.957 | 24.59 | 382.7 | 100.9 | 38.2778 | 5.6 | 1.1 | 2.6 | 43.1 | 473.3 | 139.0129 | 23.11 | 394.8 | 94.1 | 34.5 | 6 | 2.4 | 5.5 | 42.5 | 476.9 | 140.0703 | 22.4 | 400.8 | 90.6 | 32.5556 | 6.2 | 4.2 | 9.6 | 42.3
[5 empty] | 100 | 444.3 | 130.4954 | 30.58 | 340.2 | 120 | 48.8889 | 4.3 | 1.1 | 2.6 | 44.9 | 451.2 | 132.522 | 28.68 | 353.6 | 113.5 | 45.2778 | 4.6 | 2.4 | 5.5 | 44.4 | 454.7 | 133.5499 | 27.78 | 360.2 | 110.2 | 43.4444 | 4.8 | 4.2 | 9.6 | 44.1
[5 empty] | 120 | 419 | 123.0645 | 38.56 | 287.7 | 139 | 59.4444 | 3.2 | 1.1 | 2.6 | 47.2 | 426.2 | 125.1792 | 36.16 | 303.1 | 132.8 | 56 | 3.5 | 2.4 | 5.5 | 46.6 | 429.8 | 126.2366 | 35 | 310.7 | 129.7 | 54.2778 | 3.6 | 4.2 | 9.6 | 46.2
[5 empty] | 130 | [20 empty] | 416.3 | 122.2715 | 39.49 | 281.9 | 139.4 | 59.6667 | 3.1 | 4.2 | 9.6 | 47.5
|  | 67 | 2.4 | 5.6 | 60 | 516.8 | 151.7893 | 20.55 | 447 | 83 | 28.3333 | 7.4 | 1.1 | 2.6 | 46.8 | 526 | 154.4915 | 19.3 | 460.5 | 75.6 | 24.2222 | 8 | 2.4 | 5.5 | 46.4
[5 empty] | 80 | 488.2 | 143.3892 | 25.01 | 403.2 | 101.9 | 38.8333 | 5.7 | 1.1 | 2.6 | 48.1 | 497.3 | 146.062 | 23.47 | 417.5 | 94.8 | 34.8889 | 6.2 | 2.4 | 5.5 | 47.7 | 501.9 | 147.413 | 22.74 | 424.6 | 91.2 | 32.8889 | 6.5 | 4.2 | 9.6 | 47.5
[5 empty] | 100 | 461.1 | 135.4297 | 30.95 | 355.8 | 120.8 | 49.3333 | 4.4 | 1.1 | 2.6 | 49.5 | 469.9 | 138.0143 | 29 | 371.3 | 114.1 | 45.6111 | 4.7 | 2.4 | 5.5 | 49 | 474.3 | 139.3067 | 28.06 | 378.9 | 110.7 | 43.7222 | 5 | 4.2 | 9.6 | 48.8
[5 empty] | 120 | 430.7 | 126.5009 | 38.87 | 298.4 | 139.5 | 59.7222 | 3.2 | 1.1 | 2.6 | 51.2 | 439.6 | 129.1149 | 36.42 | 315.6 | 133.3 | 56.2778 | 3.5 | 2.4 | 5.5 | 50.7 | 444 | 130.4072 | 35.23 | 324.1 | 130 | 54.4444 | 3.7 | 4.2 | 9.6 | 50.4
[5 empty] | 130 | [20 empty] | 427.9 | 125.6785 | 39.69 | 292.7 | 139.7 | 59.8333 | 3.2 | 4.2 | 9.6 | 51.4
|  | 90 | 4.2 | 9.6 | 60 | 530.1 | 155.6957 | 20.79 | 459.5 | 83.6 | 28.6667 | 7.5 | 1.1 | 2.6 | 49.8 | 540.6 | 158.7796 | 19.52 | 474.3 | 76 | 24.4444 | 8.1 | 2.4 | 5.5 | 49.5
[5 empty] | 80 | 498.8 | 146.5025 | 25.22 | 413.1 | 102.4 | 39.1111 | 5.8 | 1.1 | 2.6 | 50.9 | 509 | 149.4984 | 23.66 | 428.6 | 95.2 | 35.1111 | 6.3 | 2.4 | 5.5 | 50.5 | 514.2 | 151.0257 | 22.91 | 436.3 | 91.5 | 33.0556 | 6.6 | 4.2 | 9.6 | 50.3
[5 empty] | 100 | 469.3 | 137.8381 | 31.14 | 363.3 | 121.1 | 49.5 | 4.4 | 1.1 | 2.6 | 52 | 478.9 | 140.6577 | 29.15 | 379.8 | 114.4 | 45.7778 | 4.8 | 2.4 | 5.5 | 51.6 | 483.9 | 142.1263 | 28.2 | 388 | 110.9 | 43.8333 | 5 | 4.2 | 9.6 | 51.4
[5 empty] | 120 | 436.3 | 128.1457 | 39.03 | 303.4 | 139.8 | 59.8889 | 3.3 | 1.1 | 2.6 | 53.3 | 446 | 130.9947 | 36.55 | 321.6 | 133.5 | 56.3889 | 3.6 | 2.4 | 5.5 | 52.9 | 450.9 | 132.4338 | 35.34 | 330.6 | 130.2 | 54.5556 | 3.7 | 4.2 | 9.6 | 52.7
|  |  | 4.1 |  | 130 | [20 empty] | 433.4 | 127.2939 | 39.79 | 297.9 | 139.8 | 59.8889 | 3.2 | 4.2 | 9.6 | 53.4
70 | 21.1111 | 45 | 1.2 | 2.7 | 60 | 552.4 | 162.2454 | 21.2 | 480.4 | 84.6 | 29.2222 | 7.6 | 1.1 | 2.6 | 48.7 | 561.5 | 164.9182 | 19.85 | 494.1 | 76.7 | 24.8333 | 8.3 | 2.4 | 5.5 | 48.1
[5 empty] | 80 | 525.5 | 154.3446 | 25.76 | 437.9 | 103.6 | 39.7778 | 6 | 1.1 | 2.6 | 50.6 | 534.7 | 157.0467 | 24.07 | 452.9 | 96 | 35.5556 | 6.5 | 2.4 | 5.5 | 49.9 | 539.4 | 158.4272 | 23.27 | 460.3 | 92.1 | 33.3889 | 6.8 | 4.2 | 9.6 | 49.6
[5 empty] | 100 | 499.2 | 146.62 | 31.83 | 390.9 | 122.5 | 50.2778 | 4.6 | 1.1 | 2.6 | 52.6 | 508.5 | 149.3515 | 29.67 | 407.6 | 115.3 | 46.2778 | 5 | 2.4 | 5.5 | 51.9 | 513.2 | 150.732 | 28.64 | 415.8 | 111.6 | 44.2222 | 5.3 | 4.2 | 9.6 | 51.6
[5 empty] | 120 | [10 empty] | 478.3 | 140.4815 | 37.2 | 351.7 | 134.4 | 56.8889 | 3.8 | 2.4 | 5.5 | 54.4 | 483.2 | 141.9207 | 35.89 | 361.1 | 130.9 | 54.9444 | 3.9 | 4.2 | 9.6 | 54
|  | 67 | 2.4 | 5.6 | 60 | 588 | 172.7015 | 21.91 | 513.5 | 86.2 | 30.1111 | 7.9 | 1.1 | 2.6 | 54.8 | 600.4 | 176.3435 | 20.51 | 530.7 | 77.8 | 25.4444 | 8.6 | 2.4 | 5.5 | 54.3
[5 empty] | 80 | 554.2 | 162.7741 | 26.38 | 464.5 | 104.9 | 40.5 | 6.2 | 1.1 | 2.6 | 56.3 | 566.5 | 166.3867 | 24.63 | 482.8 | 96.9 | 36.0556 | 6.7 | 2.4 | 5.5 | 55.7 | 572.7 | 168.2077 | 23.79 | 491.9 | 92.8 | 33.7778 | 7.1 | 4.2 | 9.6 | 55.4
[5 empty] | 100 | 521.5 | 153.1698 | 32.38 | 411.3 | 123.5 | 50.8333 | 4.7 | 1.1 | 2.6 | 57.8 | 533.5 | 156.6943 | 30.15 | 431 | 116 | 46.6667 | 5.2 | 2.4 | 5.5 | 57.2 | 539.7 | 158.5153 | 29.08 | 440.8 | 112.2 | 44.5556 | 5.4 | 4.2 | 9.6 | 57
[5 empty] | 120 | [10 empty] | 496.3 | 145.7683 | 37.59 | 368.3 | 135 | 57.2222 | 3.9 | 2.4 | 5.5 | 59.1 | 502.5 | 147.5893 | 36.24 | 379.2 | 131.4 | 55.2222 | 4.1 | 4.2 | 9.6 | 58.8
|  | 90 | 4.2 | 9.6 | 60 | 605.6 | 177.8708 | 22.28 | 529.9 | 87.1 | 30.6111 | 8 | 1.1 | 2.6 | 58.2 | 619.9 | 182.0708 | 20.85 | 549 | 78.4 | 25.7778 | 8.7 | 2.4 | 5.5 | 57.8
[5 empty] | 80 | 568.2 | 166.886 | 26.7 | 477.5 | 105.5 | 40.8333 | 6.2 | 1.1 | 2.6 | 59.4 | 582.2 | 170.998 | 24.92 | 497.5 | 97.4 | 36.3333 | 6.8 | 2.4 | 5.5 | 59 | 589.3 | 173.0833 | 24.07 | 507.5 | 93.2 | 34 | 7.2 | 4.2 | 9.6 | 58.7
[5 empty] | 100 | 532.2 | 156.3125 | 32.66 | 421.1 | 124 | 51.1111 | 4.8 | 1.1 | 2.6 | 60.6 | 545.7 | 160.2775 | 30.39 | 442.4 | 116.4 | 46.8889 | 5.3 | 2.4 | 5.5 | 60.2 | 552.7 | 162.3335 | 29.3 | 453 | 112.5 | 44.7222 | 5.5 | 4.2 | 9.6 | 59.9
[5 empty] | 120 | [10 empty] | 504.1 | 148.0592 | 37.76 | 375.6 | 135.2 | 57.3333 | 3.9 | 2.4 | 5.5 | 61.7 | 511.9 | 150.3501 | 36.41 | 387.9 | 131.6 | 55.3333 | 4.1 | 4.2 | 9.6 | 61.4

## ClimateMaster 256 kW
Source | [5 empty] | Load | [9 empty] | Load | [9 empty] | Load
EWT (F) | EWT ( C ) | Flow |  |  | EWT (F) | Flow 75 GPM (4.73 kg/s) | [8 empty] | SLWT | Flow 113 GPM (7.13 kg/s) | [8 empty] | SLWT | Flow 150 GPM (9.446 kg/s) | [8 empty] | SLWT
|  | GPM | WPD |  |  | TC (MBTUH) | TC (kW) | Power kW | HE (MBTUH) | LLWT (F) | LLWT (C) | COP | WPD |  |  | TC (MBTUH) | TC (kW) | Power kW | HE | LLWT (F) | LLWT (C) | COP | WPD |  |  | TC (MBTUH) | TC (kW) | Power kW | HE | LLWT (F) | LLWT (C) | COP | WPD
|  |  | PSI | FT | [8 empty] | PSI | FT | [8 empty] | PSI | FT | [8 empty] | PSI | FT
30 | -1.1111 | 75 | 1.7 | 3.9 | 100 | 492.4 | 144.6228 | 44.89 | 339.5 | 113.2 | 45.1111 | 3.2 | 1.7 | 4 | 21.1 | 495.5 | 145.5333 | 43.09 | 348.7 | 108.9 | 42.7222 | 3.4 | 3.7 | 8.6 | 20.8 | 497.1 | 146.0032 | 42.21 | 353.3 | 106.7 | 41.5 | 3.5 | 6.5 | 15.1 | 20.7
|  | 113 | 3.6 | 8.3 | 80 | 521.1 | 153.0523 | 36.38 | 397.3 | 93.9 | 34.3889 | 4.2 | 1.7 | 4 | 23 | 525.5 | 154.3446 | 34.91 | 406.7 | 89.3 | 31.8333 | 4.4 | 3.7 | 8.6 | 22.9 | 527.7 | 154.9908 | 34.19 | 411.3 | 87 | 30.5556 | 4.5 | 6.5 | 15.1 | 22.8
[5 empty] | 100 | 502.5 | 147.5893 | 45.1 | 348.9 | 113.5 | 45.2778 | 3.3 | 1.7 | 4 | 23.9 | 506.2 | 148.676 | 43.26 | 358.9 | 109 | 42.7778 | 3.4 | 3.7 | 8.6 | 23.7 | 508.1 | 149.2341 | 42.36 | 363.9 | 106.8 | 41.5556 | 3.5 | 6.5 | 15.1 | 23.6
[5 empty] | 120 | 484.6 | 142.3319 | 56.1 | 293.5 | 133.1 | 56.1667 | 2.5 | 1.7 | 4 | 24.8 | 487.8 | 143.2717 | 53.86 | 304.3 | 128.8 | 53.7778 | 2.7 | 3.7 | 8.6 | 24.7 | 489.4 | 143.7417 | 52.77 | 309.6 | 126.6 | 52.5556 | 2.7 | 6.5 | 15.1 | 24.6
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 479.1 | 140.7165 | 60.11 | 274.3 | 138.6 | 59.2222 | 2.3 | 3.7 | 8.6 | 25.2 | 480.7 | 141.1864 | 58.91 | 280 | 136.5 | 58.0556 | 2.4 | 6.5 | 15.1 | 25.1
|  | 150 | 6.3 | 14.5 | 80 | 527.4 | 154.9027 | 36.48 | 403.2 | 94.1 | 34.5 | 4.2 | 1.7 | 4 | 24.7 | 532.1 | 156.2831 | 34.99 | 413 | 89.5 | 31.9444 | 4.5 | 3.7 | 8.6 | 24.6 | 534.5 | 156.988 | 34.26 | 417.9 | 87.1 | 30.6111 | 4.6 | 6.5 | 15.1 | 24.5
[5 empty] | 100 | 507.3 | 148.9991 | 45.2 | 353.4 | 113.6 | 45.3333 | 3.3 | 1.7 | 4 | 25.3 | 511.4 | 150.2033 | 43.34 | 363.8 | 109.1 | 42.8333 | 3.5 | 3.7 | 8.6 | 25.2 | 513.5 | 150.8201 | 42.43 | 369 | 106.9 | 41.6111 | 3.5 | 6.5 | 15.1 | 25.1
[5 empty] | 120 | 488 | 143.3305 | 56.2 | 296.6 | 133.2 | 56.2222 | 2.5 | 1.7 | 4 | 26.1 | 491.5 | 144.3585 | 53.94 | 307.7 | 128.8 | 53.7778 | 2.7 | 3.7 | 8.6 | 25.9 | 493.3 | 144.8871 | 52.84 | 313.3 | 126.7 | 52.6111 | 2.7 | 6.5 | 15.1 | 25.9
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 482.2 | 141.627 | 60.19 | 277.1 | 138.7 | 59.2778 | 2.3 | 3.7 | 8.6 | 26.3 | 483.9 | 142.1263 | 58.98 | 283 | 136.5 | 58.0556 | 2.4 | 6.5 | 15.1 | 26.3
40 | 4.4444 | 75 | 1.7 | 3.9 | 60 | 610.3 | 179.2512 | 30.59 | 506.2 | 76.2 | 24.5556 | 5.8 | 1.7 | 4 | 26.6
[5 empty] | 80 | 585.5 | 171.9672 | 37.38 | 458.3 | 95.6 | 35.3333 | 4.6 | 1.7 | 4 | 27.9 | 591 | 173.5826 | 35.7 | 469.6 | 90.5 | 32.5 | 4.9 | 3.7 | 8.6 | 27.6 | 593.9 | 174.4344 | 34.88 | 475.1 | 87.9 | 31.0556 | 5 | 6.5 | 15.1 | 27.5
[5 empty] | 100 | 564 | 165.6524 | 46.3 | 406.3 | 115.2 | 46.2222 | 3.6 | 1.7 | 4 | 29.3 | 569 | 167.121 | 44.19 | 418.5 | 110.2 | 43.4444 | 3.8 | 3.7 | 8.6 | 29 | 571.5 | 167.8553 | 43.16 | 424.6 | 107.7 | 42.0556 | 3.9 | 6.5 | 15.1 | 28.8
[5 empty] | 120 | 541.7 | 159.1027 | 57.62 | 345.4 | 134.6 | 57 | 2.8 | 1.7 | 4 | 30.9 | 546.4 | 160.4831 | 55.04 | 358.8 | 129.8 | 54.3333 | 2.9 | 3.7 | 8.6 | 30.5 | 548.7 | 161.1587 | 53.79 | 365.5 | 127.4 | 53 | 3 | 6.5 | 15.1 | 30.3
[5 empty] | 130 | 534.9 |  |  | 325.4 | 139.7 |  | 2.6 | 3.7 | 8.6 | 31.4 | 534.9 | 157.1055 | 61.46 | 325.4 | 139.7 | 59.8333 | 2.6 | 3.7 | 8.6 | 31.4 | 537.3 | 157.8104 | 60.08 | 332.6 | 137.3 | 58.5 | 2.6 | 6.5 | 15.1 | 31.2
|  | 113 | 3.6 | 8.3 | 60 | 633.4 | 186.0359 | 30.91 | 528.3 | 76.8 | 24.8889 | 6 | 1.7 | 4 | 30.7
[5 empty] | 80 | 604.1 | 177.4302 | 37.67 | 475.9 | 96.2 | 35.6667 | 4.7 | 1.7 | 4 | 31.6 | 610.9 | 179.4274 | 35.93 | 488.6 | 90.9 | 32.7222 | 5 | 3.7 | 8.6 | 31.4 | 614.3 | 180.4261 | 35.09 | 494.9 | 88.2 | 31.2222 | 5.1 | 6.5 | 15.1 | 31.3
[5 empty] | 100 | 578.4 | 169.8819 | 46.58 | 419.8 | 115.6 | 46.4444 | 3.6 | 1.7 | 4 | 32.6 | 584.5 | 171.6735 | 44.41 | 433.3 | 110.5 | 43.6111 | 3.9 | 3.7 | 8.6 | 32.4 | 587.6 | 172.584 | 43.35 | 440 | 107.9 | 42.1667 | 4 | 6.5 | 15.1 | 32.3
[5 empty] | 120 | 552 | 162.1279 | 57.88 | 354.8 | 134.9 | 57.1667 | 2.8 | 1.7 | 4 | 33.7 | 557.6 | 163.7727 | 55.26 | 369.4 | 130 | 54.4444 | 3 | 3.7 | 8.6 | 33.5 | 560.5 | 164.6245 | 53.97 | 376.6 | 127.6 | 53.1111 | 3 | 6.5 | 15.1 | 33.4
[5 empty] | 130 | 544.1 |  |  | 334 | 139.8 |  | 2.6 | 3.7 | 8.6 | 34.1 | 544.1 | 159.8076 | 61.66 | 334 | 139.8 | 59.8889 | 2.6 | 3.7 | 8.6 | 34.1 | 547 | 160.6594 | 60.26 | 341.7 | 137.4 | 58.5556 | 2.7 | 6.5 | 15.1 | 34
|  | 150 | 6.3 | 14.5 | 60 | 644.6 | 189.3255 | 31.07 | 538.9 | 77.1 | 25.0556 | 6.1 | 1.7 | 4 | 32.9
[5 empty] | 80 | 613.1 | 180.0736 | 37.81 | 484.4 | 96.4 | 35.7778 | 4.8 | 1.7 | 4 | 33.6 | 620.4 | 182.2177 | 36.05 | 497.7 | 91.1 | 32.8333 | 5 | 3.7 | 8.6 | 33.4 | 624.2 | 183.3338 | 35.2 | 504.4 | 88.3 | 31.2778 | 5.2 | 6.5 | 15.1 | 33.3
[5 empty] | 100 | 585.4 | 171.9378 | 46.71 | 426.3 | 115.7 | 46.5 | 3.7 | 1.7 | 4 | 34.4 | 592 | 173.8763 | 44.51 | 440.4 | 110.6 | 43.6667 | 3.9 | 3.7 | 8.6 | 34.2 | 595.3 | 174.8456 | 43.44 | 447.4 | 108 | 42.2222 | 4 | 6.5 | 15.1 | 34.1
[5 empty] | 120 | 556.9 | 163.5671 | 58.01 | 359.3 | 135.1 | 57.2778 | 2.8 | 1.7 | 4 | 35.3 | 563.1 | 165.3881 | 55.36 | 374.5 | 130.1 | 54.5 | 3 | 3.7 | 8.6 | 35.1 | 566.1 | 166.2692 | 54.06 | 382 | 127.6 | 53.1111 | 3.1 | 6.5 | 15.1 | 35
[5 empty] | 130 | 548.5 |  |  | 338 | 139.9 |  | 2.6 | 3.7 | 8.6 | 35.5 | 548.5 | 161.0999 | 61.76 | 338 | 139.9 | 59.9444 | 2.6 | 3.7 | 8.6 | 35.5 | 551.6 | 162.0104 | 60.35 | 346 | 137.5 | 58.6111 | 2.7 | 6.5 | 15.1 | 35.4
50 | 10 | 75 | 1.7 | 3.9 | 60 | 701.3 | 205.9788 | 31.84 | 592.9 | 78.7 | 25.9444 | 6.5 | 1.7 | 4 | 34.3
[5 empty] | 80 | 670.6 | 196.9619 | 38.68 | 538.9 | 98 | 36.6667 | 5.1 | 1.7 | 4 | 35.7 | 678.5 | 199.2822 | 36.73 | 553.5 | 92.1 | 33.3889 | 5.4 | 3.7 | 8.6 | 35.3 | 682.5 | 200.4571 | 35.79 | 560.7 | 89.1 | 31.7222 | 5.6 | 6.5 | 15.1 | 35.2
[5 empty] | 100 | 642.9 | 188.8262 | 47.76 | 480.2 | 117.3 | 47.3889 | 3.9 | 1.7 | 4 | 37.3 | 650.3 | 190.9996 | 45.3 | 496 | 111.7 | 44.2778 | 4.2 | 3.7 | 8.6 | 36.9 | 654.1 | 192.1157 | 44.1 | 503.9 | 108.8 | 42.6667 | 4.3 | 6.5 | 15.1 | 36.7
[5 empty] | 120 | 612.6 | 179.9267 | 59.33 | 410.4 | 136.6 | 58.1111 | 3 | 1.7 | 4 | 39.1 | 620 | 182.1002 | 56.34 | 428.1 | 131.2 | 55.1111 | 3.2 | 3.7 | 8.6 | 38.7 | 623.7 | 183.1869 | 54.89 | 436.7 | 128.4 | 53.5556 | 3.3 | 6.5 | 15.1 | 38.4
[5 empty] | 130 | 603.8 |  |  | 389.5 | 140.9 |  | 2.8 | 3.7 | 8.6 | 39.7 | 603.8 | 177.3421 | 62.89 | 389.5 | 140.9 | 60.5 | 2.8 | 3.7 | 8.6 | 39.7 | 607.7 | 178.4876 | 61.3 | 398.9 | 138.2 | 59 | 2.9 | 6.5 | 15.1 | 39.4
|  | 113 | 3.6 | 8.3 | 60 | 733.5 | 215.4363 | 32.29 | 623.6 | 79.5 | 26.3889 | 6.7 | 1.7 | 4 | 39
[5 empty] | 80 | 696.6 | 204.5984 | 39.08 | 563.6 | 98.7 | 37.0556 | 5.2 | 1.7 | 4 | 40 | 706.5 | 207.5061 | 37.06 | 580.4 | 92.6 | 33.6667 | 5.6 | 3.7 | 8.6 | 39.8 | 711.5 | 208.9747 | 36.08 | 588.7 | 89.5 | 31.9444 | 5.8 | 6.5 | 15.1 | 39.6
[5 empty] | 100 | 663.2 | 194.7885 | 48.13 | 499.3 | 117.9 | 47.7222 | 4 | 1.7 | 4 | 41.2 | 672.3 | 197.4612 | 45.59 | 517.1 | 112.1 | 44.5 | 4.3 | 3.7 | 8.6 | 40.9 | 677 | 198.8417 | 44.36 | 526 | 109.1 | 42.8333 | 4.5 | 6.5 | 15.1 | 40.7
[5 empty] | 120 | 627.1 | 184.1855 | 59.67 | 423.8 | 137 | 58.3333 | 3.1 | 1.7 | 4 | 42.5 | 636.1 | 186.8289 | 56.61 | 443.2 | 131.5 | 55.2778 | 3.3 | 3.7 | 8.6 | 42.2 | 640.6 | 188.1506 | 55.12 | 452.8 | 128.7 | 53.7222 | 3.4 | 6.5 | 15.1 | 42
[5 empty] | 130 | 621.7 |  |  | 412 | 138.4 |  | 3 | 6.5 | 15.1 | 42.7 | [10 empty] | 621.7 | 182.5995 | 61.52 | 412 | 138.4 | 59.1111 | 3 | 6.5 | 15.1 | 42.7
|  | 150 | 6.3 | 14.5 | 60 | 749.2 | 220.0475 | 32.52 | 638.6 | 80 | 26.6667 | 6.8 | 1.7 | 4 | 41.5
[5 empty] | 80 | 709.2 | 208.2991 | 39.27 | 575.5 | 99 | 37.2222 | 5.3 | 1.7 | 4 | 42.4 | 720.1 | 211.5006 | 37.22 | 593.4 | 92.9 | 33.8333 | 5.7 | 3.7 | 8.6 | 42.1 | 725.7 | 213.1453 | 36.23 | 602.4 | 89.7 | 32.0556 | 5.9 | 6.5 | 15.1 | 42
[5 empty] | 100 | 672.9 | 197.6375 | 48.31 | 508.4 | 118.1 | 47.8333 | 4.1 | 1.7 | 4 | 43.3 | 683 | 200.6039 | 45.73 | 527.3 | 112.3 | 44.6111 | 4.4 | 3.7 | 8.6 | 43 | 688.2 | 202.1312 | 44.48 | 536.7 | 109.3 | 42.9444 | 4.5 | 6.5 | 15.1 | 42.9
[5 empty] | 120 | 634 | 186.2121 | 59.83 | 430.2 | 137.2 | 58.4444 | 3.1 | 1.7 | 4 | 44.3 | 643.8 | 189.0905 | 56.74 | 450.5 | 131.6 | 55.3333 | 3.3 | 3.7 | 8.6 | 44 | 648.8 | 190.559 | 55.23 | 460.6 | 128.8 | 53.7778 | 3.4 | 6.5 | 15.1 | 43.9
[5 empty] | 130 | 628.3 |  |  | 418.4 | 138.5 |  | 3 | 6.5 | 15.1 | 44.5 | [10 empty] | 628.3 | 184.538 | 61.62 | 418.4 | 138.5 | 59.1667 | 3 | 6.5 | 15.1 | 44.5
60 | 15.5556 | 75 | 1.7 | 3.9 | 60 | 799.7 | 234.8799 | 33.22 | 686.7 | 81.3 | 27.3889 | 7.1 | 1.7 | 4 | 41.8
[5 empty] | 80 | 763 | 224.1007 | 40.09 | 626.6 | 100.5 | 38.0556 | 5.6 | 1.7 | 4 | 43.4 | 773.9 | 227.3022 | 37.85 | 645.1 | 93.8 | 34.3333 | 6 | 3.7 | 8.6 | 42.9 | 779.4 | 228.9176 | 36.78 | 654.2 | 90.4 | 32.4444 | 6.2 | 6.5 | 15.1 | 42.6
[5 empty] | 100 | 728.9 | 214.0852 | 49.3 | 561 | 119.7 | 48.7222 | 4.3 | 1.7 | 4 | 45.1 | 739.4 | 217.1692 | 46.46 | 581.2 | 113.3 | 45.1667 | 4.7 | 3.7 | 8.6 | 44.6 | 744.7 | 218.7258 | 45.09 | 591.2 | 110 | 43.3333 | 4.8 | 6.5 | 15.1 | 44.3
[5 empty] | 120 | 690 | 202.6599 | 61.07 | 481.9 | 138.7 | 59.2778 | 3.3 | 1.7 | 4 | 47.2 | 701 | 205.8907 | 57.64 | 504.6 | 132.7 | 55.9444 | 3.6 | 3.7 | 8.6 | 46.6 | 706.4 | 207.4767 | 55.97 | 515.8 | 129.6 | 54.2222 | 3.7 | 6.5 | 15.1 | 46.3
[5 empty] | 130 | 685.5 |  |  | 472.7 | 139.3 |  | 3.2 | 6.5 | 15.1 | 47.4 | [10 empty] | 685.5 | 201.3382 | 62.46 | 472.7 | 139.3 | 59.6111 | 3.2 | 6.5 | 15.1 | 47.4
|  | 113 | 3.6 | 8.3 | 60 | 843.7 | 247.8031 | 33.85 | 728.5 | 82.5 | 28.0556 | 7.3 | 1.7 | 4 | 47.1 | 857.9 | 251.9738 | 32.11 | 748.6 | 75.3 | 24.0556 | 7.8 | 3.7 | 8.6 | 46.7
[5 empty] | 80 | 798.7 | 234.5862 | 40.64 | 660.4 | 101.5 | 38.6111 | 5.8 | 1.7 | 4 | 48.3 | 812.6 | 238.6687 | 38.31 | 682.2 | 94.5 | 34.7222 | 6.2 | 3.7 | 8.6 | 47.9 | 819.8 | 240.7835 | 37.2 | 693.2 | 91 | 32.7778 | 6.5 | 6.5 | 15.1 | 47.7
[5 empty] | 100 | 756.9 | 222.3091 | 49.8 | 587.3 | 120.4 | 49.1111 | 4.5 | 1.7 | 4 | 49.6 | 770.1 | 226.1861 | 46.86 | 610.5 | 113.9 | 45.5 | 4.8 | 3.7 | 8.6 | 49.2 | 776.9 | 228.1833 | 45.44 | 622.2 | 110.5 | 43.6111 | 5 | 6.5 | 15.1 | 49
[5 empty] | 120 | 709.9 | 208.5047 | 61.51 | 500.3 | 139.3 | 59.6111 | 3.4 | 1.7 | 4 | 51.1 | 723.5 | 212.4992 | 58 | 525.9 | 133.1 | 56.1667 | 3.7 | 3.7 | 8.6 | 50.7 | 730.3 | 214.4964 | 56.27 | 538.6 | 129.9 | 54.3889 | 3.8 | 6.5 | 15.1 | 50.5
[5 empty] | 130 | 705.2 |  |  | 491.4 | 139.6 |  | 3.3 | 6.5 | 15.1 | 51.3 | [10 empty] | 705.2 | 207.1243 | 62.74 | 491.4 | 139.6 | 59.7778 | 3.3 | 6.5 | 15.1 | 51.3
|  | 150 | 6.3 | 14.5 | 60 | 865.3 | 254.1473 | 34.17 | 749.1 | 83.1 | 28.3889 | 7.4 | 1.7 | 4 | 50.1 | 881.4 | 258.876 | 32.4 | 771.1 | 75.7 | 24.2778 | 8 | 3.7 | 8.6 | 49.8
[5 empty] | 80 | 816.1 | 239.6967 | 40.91 | 676.8 | 101.9 | 38.8333 | 5.8 | 1.7 | 4 | 51 | 831.7 | 244.2786 | 38.54 | 700.5 | 94.9 | 34.9444 | 6.3 | 3.7 | 8.6 | 50.7 | 839.7 | 246.6283 | 37.41 | 712.4 | 91.3 | 32.9444 | 6.6 | 6.5 | 15.1 | 50.5 | 37.88 | 46.15 | 57.08 | 38.47 | 46.63 | 57.48 | 38.78 | 46.87
[5 empty] | 100 | 770.4 | 226.2742 | 50.05 | 599.9 | 120.8 | 49.3333 | 4.5 | 1.7 | 4 | 52 | 785.1 | 230.5917 | 47.05 | 624.9 | 114.1 | 45.6111 | 4.9 | 3.7 | 8.6 | 51.7 | 792.7 | 232.8239 | 45.61 | 637.3 | 110.7 | 43.7222 | 5.1 | 6.5 | 15.1 | 51.5
[5 empty] | 120 | 719.5 | 211.3243 | 61.73 | 509.1 | 139.5 | 59.7222 | 3.4 | 1.7 | 4 | 53.2 | 734.4 | 215.7006 | 58.16 | 536.2 | 133.3 | 56.2778 | 3.7 | 3.7 | 8.6 | 52.9 | 741.8 | 217.8741 | 56.41 | 549.6 | 130.1 | 54.5 | 3.9 | 6.5 | 15.1 | 52.7
[5 empty] | 130 | 714.7 |  |  | 500.4 | 139.7 |  | 3.3 | 6.5 | 15.1 | 53.3 | [10 empty] | 714.7 | 209.9145 | 62.87 | 500.4 | 139.7 | 59.8333 | 3.3 | 6.5 | 15.1 | 53.3
70 | 21.1111 | 75 | 1.7 | 3.9 | 60 | 905 | 265.8076 | 34.74 | 786.8 | 84.2 | 29 | 7.6 | 1.7 | 4 | 49.1 | 919.3 | 270.0076 | 32.86 | 807.5 | 76.4 | 24.6667 | 8.2 | 3.7 | 8.6 | 48.5
[5 empty] | 80 | 862.4 | 253.2955 | 41.63 | 720.6 | 103.2 | 39.5556 | 6.1 | 1.7 | 4 | 50.8 | 876.7 | 257.4956 | 39.08 | 743.7 | 95.7 | 35.3889 | 6.6 | 3.7 | 8.6 | 50.2 | 884 | 259.6396 | 37.88 | 755.1 | 91.9 | 33.2778 | 6.8 | 6.5 | 15.1 | 49.9
[5 empty] | 100 | 821.7 | 241.3415 | 50.95 | 648.1 | 122.2 | 50.1111 | 4.7 | 1.7 | 4 | 52.7 | 835.9 | 245.5122 | 47.71 | 673.4 | 115.1 | 46.1667 | 5.1 | 3.7 | 8.6 | 52.1 | 843.1 | 247.6269 | 46.15 | 685.9 | 111.4 | 44.1111 | 5.4 | 6.5 | 15.1 | 51.7
[5 empty] | 120 | 789.1 |  |  | 588.1 | 134.3 |  | 3.9 | 3.7 | 8.6 | 54.3 | 789.1 | 231.7666 | 58.99 | 588.1 | 134.3 | 56.8333 | 3.9 | 3.7 | 8.6 | 54.3 | 796.7 | 233.9988 | 57.08 | 602.2 | 130.8 | 54.8889 | 4.1 | 6.5 | 15.1 | 54
|  | 113 | 3.6 | 8.3 | 60 | 963.6 | 283.019 | 35.61 | 842.4 | 85.8 | 29.8889 | 7.9 | 1.7 | 4 | 55 | 982.9 | 288.6876 | 33.66 | 868.4 | 77.5 | 25.2778 | 8.6 | 3.7 | 8.6 | 54.6
[5 empty] | 80 | 910.2 | 267.3348 | 42.39 | 765.9 | 104.5 | 40.2778 | 6.3 | 1.7 | 4 | 56.4 | 929.2 | 272.9153 | 39.73 | 794 | 96.7 | 35.9444 | 6.9 | 3.7 | 8.6 | 55.9 | 939 | 275.7937 | 38.47 | 808 | 92.6 | 33.6667 | 7.2 | 6.5 | 15.1 | 55.7
[5 empty] | 100 | 859.4 | 252.4144 | 51.64 | 683.5 | 123.3 | 50.7222 | 4.9 | 1.7 | 4 | 57.9 | 877.8 | 257.8186 | 48.26 | 713.5 | 115.8 | 46.5556 | 5.3 | 3.7 | 8.6 | 57.3 | 887.3 | 260.6089 | 46.63 | 728.5 | 112 | 44.4444 | 5.6 | 6.5 | 15.1 | 57.1
[5 empty] | 120 | 820 |  |  | 617.4 | 134.9 |  | 4 | 3.7 | 8.6 | 59 | 820 | 240.8422 | 59.46 | 617.4 | 134.9 | 57.1667 | 4 | 3.7 | 8.6 | 59 | 829.7 | 243.6912 | 57.48 | 633.8 | 131.3 | 55.1667 | 4.2 | 6.5 | 15.1 | 58.7
|  | 150 | 6.3 | 14.5 | 60 | 992.9 | 291.6247 | 36.05 | 870.2 | 86.6 | 30.3333 | 8.1 | 1.7 | 4 | 58.4 | 1015.1 | 298.145 | 34.07 | 899.2 | 78.1 | 25.6111 | 8.7 | 3.7 | 8.6 | 58
[5 empty] | 80 | 933.8 | 274.2664 | 42.77 | 788.2 | 105.2 | 40.6667 | 6.4 | 1.7 | 4 | 59.5 | 955.4 | 280.6105 | 40.06 | 819.1 | 97.2 | 36.2222 | 7 | 3.7 | 8.6 | 59.1 | 966.6 | 283.9001 | 38.78 | 834.5 | 93 | 33.8889 | 7.3 | 6.5 | 15.1 | 58.9
[5 empty] | 100 | 877.7 | 257.7893 | 51.97 | 700.6 | 123.8 | 51 | 4.9 | 1.7 | 4 | 60.7 | 898.5 | 263.8984 | 48.53 | 733.2 | 116.2 | 46.7778 | 5.4 | 3.7 | 8.6 | 60.2 | 909.2 | 267.0411 | 46.87 | 749.5 | 112.3 | 44.6111 | 5.7 | 6.5 | 15.1 | 60
[5 empty] | 120 | 834 |  |  | 630.7 | 135.1 |  | 4.1 | 3.7 | 8.6 | 61.6 | 834 |  |  | 630.7 | 135.1 |  | 4.1 | 3.7 | 8.6 | 61.6 | 845.8 | 248.4199 | 57.68 | 649.2 | 131.5 | 55.2778 | 4.3 | 6.5 | 15.1 | 61.3

## ClimateMaster 335 kW
Source | [5 empty] | Load | [9 empty] | Load | [9 empty] | Load
EWT (F) | EWT ( C ) | Flow |  |  | EWT | Flow 105 GPM (6.62 kg/s) | [8 empty] | SLWT | Flow 158 GPM (9.97 kg/s) | [8 empty] | SLWT | Flow 205 GPM (12.93) | [8 empty] | SLWT
|  | GPM | WPD |  |  | TC (MBTUH) | TC (kW) | Power kW | HE | LLWT | LLWT (C) | COP | WPD |  |  | TC (MBTUH) | TC (kW) | Power kW | HE | LLWT | LLWT (C) | COP | WPD |  |  | TC (MBTUH) | TC (kW) | Power kW | HE | LLWT | LLWT (C) | COP | WPD
|  |  | PSI | FT | [8 empty] | PSI | FT | [8 empty] | PSI | FT | [8 empty] | PSI | FT
30 | -1.1111 | 105 | 2.5 | 5.9 | 80 | 665.6 | 195.4934 | 46.5 | 507.1 | 92.7 | 33.7222 | 4.2 | 2.8 | 6.4 | 20.5 | 669.6 | 196.6682 | 44.8 | 517.2 | 88.5 | 31.3889 | 4.4 | 6 | 13.8 | 20.3 | 671.6 | 197.2556 | 43.9 | 522.2 | 86.4 | 30.2222 | 4.5 | 10.4 | 24.1 | 20.2
[5 empty] | 100 | 646 | 189.7367 | 58.1 | 448 | 112.4 | 44.6667 | 3.3 | 2.8 | 6.4 | 21.6 | 649.8 | 190.8528 | 55.9 | 459.5 | 108.3 | 42.3889 | 3.4 | 6 | 13.8 | 21.4 | 649.2 | 190.6765 | 54.8 | 462.6 | 106.2 | 41.2222 | 3.5 | 10.4 | 24.1 | 21.3
|  | 158 | 5.5 | 12.8 | 80 | 681.8 | 200.2515 | 46.8 | 522.5 | 93 | 33.8889 | 4.3 | 2.8 | 6.4 | 23.4 | 686.6 | 201.6613 | 44.9 | 533.5 | 88.7 | 31.5 | 4.5 | 6 | 13.8 | 23.3 | 689 | 202.3662 | 44.1 | 539 | 86.6 | 30.3333 | 4.6 | 10.4 | 24.1 | 23.2
[5 empty] | 100 | 658.7 | 193.4668 | 58.3 | 460 | 112.6 | 44.7778 | 3.3 | 2.8 | 6.4 | 24.2 | 663.2 | 194.7885 | 56 | 472.3 | 108.5 | 42.5 | 3.5 | 6 | 13.8 | 24.1 | 662.8 | 194.671 | 54.9 | 475.8 | 106.3 | 41.2778 | 3.5 | 10.4 | 24.1 | 24
[5 empty] | 120 | 634.6 | 186.3884 | 73 | 385.8 | 132.2 | 55.6667 | 2.6 | 2.8 | 6.4 | 25.2 | 638.7 | 187.5926 | 70.2 | 399.4 | 128.2 | 53.4444 | 2.7 | 6 | 13.8 | 25 | 640.8 | 188.2094 | 68.8 | 406.2 | 126.2 | 52.3333 | 2.7 | 10.4 | 24.1 | 24.9
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 626.7 | 184.0681 | 78.6 | 358.8 | 138.1 | 58.9444 | 2.3 | 6 | 13.8 | 25.5 | 628.8 | 184.6848 | 77.1 | 366.1 | 136.1 | 57.8333 | 2.4 | 10.4 | 24.1 | 25.4
|  | 210 | 9.6 | 22.2 | 60 | 716.7 | 210.502 | 38.1 | 586.9 | 73.6 | 23.1111 | 5.5 | 2.8 | 6.4 | 24.5 | 721.5 | 211.9118 | 36.7 | 596.6 | 69.1 | 20.6111 | 5.8 | 6 | 13.8 | 24.4 | 723.9 | 212.6167 | 36 | 601.3 | 66.8 | 19.3333 | 5.9 | 10.4 | 24.1 | 24.3
[5 empty] | 80 | 689.6 | 202.5424 | 46.9 | 529.9 | 93.1 | 33.9444 | 4.3 | 2.8 | 6.4 | 25 | 694.8 | 204.0697 | 45 | 541.4 | 88.8 | 31.5556 | 4.5 | 6 | 13.8 | 24.9 | 697.4 | 204.8334 | 44.2 | 547.1 | 86.6 | 30.3333 | 4.6 | 10.4 | 24.1 | 24.9
[5 empty] | 100 | 664.8 | 195.2584 | 58.4 | 465.8 | 112.7 | 44.8333 | 3.3 | 2.8 | 6.4 | 25.6 | 669.7 | 196.6976 | 56.1 | 478.5 | 108.6 | 42.5556 | 3.5 | 6 | 13.8 | 25.5 | 669.4 | 196.6095 | 55 | 482.1 | 106.4 | 41.3333 | 3.6 | 10.4 | 24.1 | 25.5
[5 empty] | 120 | 639 | 187.6807 | 73.1 | 389.9 | 132.3 | 55.7222 | 2.6 | 2.8 | 6.4 | 26.3 | 643.4 | 188.973 | 70.3 | 403.9 | 128.3 | 53.5 | 2.7 | 6 | 13.8 | 26.2 | 645.7 | 189.6485 | 68.9 | 410.9 | 126.2 | 52.3333 | 2.8 | 10.4 | 24.1 | 26.1
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 630.6 | 185.2135 | 78.6 | 362.5 | 138.1 | 58.9444 | 2.4 | 6 | 13.8 | 26.6 | 632.8 | 185.8597 | 77.1 | 369.9 | 136.1 | 57.8333 | 2.4 | 10.4 | 24.1 | 26.5
40 | 4.4444 | 105 | 2.5 | 5.9 | 60 | 799.9 | 234.9386 | 39.3 | 666.2 | 75.2 | 24 | 6 | 2.8 | 6.4 | 27.4 | 805.9 | 236.7009 | 37.7 | 677.5 | 70.2 | 21.2222 | 6.3 | 6 | 13.8 | 27.2 | 808.9 | 237.582 | 37 | 683 | 67.7 | 19.8333 | 6.4 | 10.4 | 24.1 | 27.1
[5 empty] | 80 | 770.4 | 226.2742 | 48.1 | 606.7 | 94.7 | 34.8333 | 4.7 | 2.8 | 6.4 | 28.6 | 776.7 | 228.1246 | 46 | 620.1 | 89.9 | 32.1667 | 5 | 6 | 13.8 | 28.3 | 779.9 | 229.0644 | 45 | 626.7 | 87.4 | 30.7778 | 5.1 | 10.4 | 24.1 | 28.2
[5 empty] | 100 | 743.2 | 218.2853 | 59.7 | 539.8 | 114.3 | 45.7222 | 3.7 | 2.8 | 6.4 | 29.8 | 749.3 | 220.0769 | 57.1 | 554.7 | 109.6 | 43.1111 | 3.8 | 6 | 13.8 | 29.5 | 752.3 | 220.958 | 55.8 | 562.1 | 107.2 | 41.7778 | 4 | 10.4 | 24.1 | 29.4
[5 empty] | 120 | 713.5 | 209.5621 | 74.6 | 459.3 | 133.8 | 56.5556 | 2.8 | 2.8 | 6.4 | 31.3 | 719.5 | 211.3243 | 71.4 | 476.1 | 129.3 | 54.0556 | 3 | 6 | 13.8 | 31 | 722.4 | 212.1761 | 69.8 | 484.4 | 127 | 52.7778 | 3 | 10.4 | 24.1 | 30.9
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 703.9 | 206.7425 | 79.9 | 431.6 | 139.1 | 59.5 | 2.6 | 6 | 13.8 | 31.9 | 707 | 207.653 | 78.2 | 440.6 | 136.8 | 58.2222 | 2.7 | 10.4 | 24.1 | 31.7
|  | 158 | 5.5 | 12.8 | 60 | 828.6 | 243.3681 | 39.7 | 693.4 | 75.7 | 24.2778 | 6.1 | 2.8 | 6.4 | 31.3 | 836 | 245.5416 | 38.1 | 706.4 | 70.6 | 21.4444 | 6.4 | 6 | 13.8 | 31.1 | 839.7 | 246.6283 | 37.3 | 712.7 | 68 | 20 | 6.6 | 10.4 | 24.1 | 31
[5 empty] | 80 | 793.5 | 233.0589 | 48.4 | 628.6 | 95.2 | 35.1111 | 4.8 | 2.8 | 6.4 | 32.1 | 801.2 | 235.3205 | 46.3 | 643.5 | 90.2 | 32.3333 | 5.1 | 6 | 13.8 | 31.9 | 805.1 | 236.4659 | 45.3 | 650.9 | 87.7 | 30.9444 | 5.2 | 10.4 | 24.1 | 31.8
[5 empty] | 100 | 761.3 | 223.6014 | 60 | 556.8 | 114.6 | 45.8889 | 3.7 | 2.8 | 6.4 | 33 | 768.6 | 225.7455 | 57.3 | 573.2 | 109.8 | 43.2222 | 3.9 | 6 | 13.8 | 32.8 | 772.3 | 226.8322 | 56 | 581.3 | 107.4 | 41.8889 | 4 | 10.4 | 24.1 | 32.7
[5 empty] | 120 | 726.6 | 213.4097 | 74.9 | 471.4 | 134 | 56.6667 | 2.8 | 2.8 | 6.4 | 34.1 | 733.6 | 215.4657 | 71.6 | 489.6 | 129.4 | 54.1111 | 3 | 6 | 13.8 | 33.8 | 737.2 | 216.523 | 70 | 498.5 | 127.1 | 52.8333 | 3.1 | 10.4 | 24.1 | 33.7
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 715.5 | 210.1495 | 80.1 | 442.6 | 139.2 | 59.5556 | 2.6 | 6 | 13.8 | 34.4 | 719.2 | 211.2362 | 78.3 | 452.2 | 137 | 58.3333 | 2.7 | 10.4 | 24.1 | 34.3
|  | 210 | 9.6 | 22.2 | 60 | 842.4 | 247.4213 | 39.9 | 706.6 | 76 | 24.4444 | 6.2 | 2.8 | 6.4 | 33.3 | 850.6 | 249.8297 | 38.3 | 720.3 | 70.8 | 21.5556 | 6.5 | 6 | 13.8 | 33.2 | 854.7 | 251.0339 | 37.5 | 727.1 | 68.1 | 20.0556 | 6.7 | 10.4 | 24.1 | 33.1
[5 empty] | 80 | 804.6 | 236.3191 | 48.6 | 639.1 | 95.4 | 35.2222 | 4.9 | 2.8 | 6.4 | 34 | 813 | 238.7862 | 46.4 | 654.8 | 90.3 | 32.3889 | 5.1 | 6 | 13.8 | 33.8 | 817.2 | 240.0198 | 45.4 | 662.6 | 87.8 | 31 | 5.3 | 10.4 | 24.1 | 33.7
[5 empty] | 100 | 769.9 | 226.1273 | 60.2 | 564.9 | 114.8 | 46 | 3.8 | 2.8 | 6.4 | 34.7 | 777.8 | 228.4476 | 57.5 | 582.1 | 110 | 43.3333 | 4 | 6 | 13.8 | 34.5 | 781.9 | 229.6518 | 56.1 | 590.6 | 107.5 | 41.9444 | 4.1 | 10.4 | 24.1 | 34.4
[5 empty] | 120 | 732.8 | 215.2307 | 75 | 477.2 | 134.2 | 56.7778 | 2.9 | 2.8 | 6.4 | 35.5 | 740.4 | 217.4629 | 71.7 | 496 | 129.5 | 54.1667 | 3 | 6 | 13.8 | 35.3 | 744.2 | 218.579 | 70.1 | 505.3 | 127.2 | 52.8889 | 3.1 | 10.4 | 24.1 | 35.2
[5 empty] | 130 | [10 empty] | 721.1 | 211.7943 | 80.2 | 447.9 | 139.3 | 59.6111 | 2.6 | 6 | 13.8 | 35.8 | 725.1 | 212.9691 | 78.4 | 457.8 | 137 | 58.3333 | 2.7 | 10.4 | 24.1 | 35.7
50 | 10 | 105 | 2.5 | 5.9 | 60 | 923.2 | 271.1531 | 41.1 | 783.4 | 77.5 | 25.2778 | 6.6 | 2.8 | 6.4 | 35.2 | 932.5 |  |  | 798.7 | 71.8 |  | 7 | 6 | 13.8 | 34.9 | 937 |  |  | 806.1 | 68.9 |  | 7.1 | 10.4 | 24.1 | 34.8
[5 empty] | 80 | 884.7 | 259.8452 | 49.8 | 715.1 | 96.9 | 36.0556 | 5.2 | 2.8 | 6.4 | 36.5 | 894.2 | 262.6355 | 47.4 | 732.6 | 91.4 | 33 | 5.5 | 6 | 13.8 | 36.1 | 898.9 | 264.0159 | 46.3 | 741.3 | 88.6 | 31.4444 | 5.7 | 10.4 | 24.1 | 36
[5 empty] | 100 | 849 | 249.3598 | 61.5 | 639.4 | 116.3 | 46.8333 | 4 | 2.8 | 6.4 | 37.9 | 858.1 | 252.0326 | 58.5 | 658.7 | 111 | 43.8889 | 4.3 | 6 | 13.8 | 37.5 | 862.7 | 253.3836 | 57 | 668.3 | 108.3 | 42.3889 | 4.4 | 10.4 | 24.1 | 37.4
[5 empty] | 120 | 809 | 237.6114 | 76.6 | 548 | 135.6 | 57.5556 | 3.1 | 2.8 | 6.4 | 39.6 | 818.3 | 240.3429 | 72.9 | 569.8 | 130.5 | 54.7222 | 3.3 | 6 | 13.8 | 39.2 | 823 | 241.7233 | 71.1 | 580.6 | 128 | 53.3333 | 3.4 | 10.4 | 24.1 | 39
[5 empty] | 130 | [20 empty] | 801.7 | 235.4673 | 79.5 | 530.7 | 137.8 | 58.7778 | 3 | 10.4 | 24.1 | 40
|  | 158 | 5.5 | 12.8 | 60 | 962.8 | 282.784 | 41.7 | 821 | 78.3 | 25.7222 | 6.8 | 2.8 | 6.4 | 39.6
[5 empty] | 80 | 916.6 | 269.2146 | 50.3 | 745.3 | 97.5 | 36.3889 | 5.3 | 2.8 | 6.4 | 40.6 | 928.4 | 272.6804 | 47.9 | 765.3 | 91.8 | 33.2222 | 5.7 | 6 | 13.8 | 40.3 | 934.3 | 274.4133 | 46.7 | 775.2 | 88.9 | 31.6111 | 5.9 | 10.4 | 24.1 | 40.2
[5 empty] | 100 | 874 | 256.7025 | 62 | 662.8 | 116.8 | 47.1111 | 4.1 | 2.8 | 6.4 | 41.6 | 885.1 | 259.9627 | 58.9 | 684.5 | 111.3 | 44.0556 | 4.4 | 6 | 13.8 | 41.4 | 890.7 | 261.6075 | 57.4 | 695.2 | 108.6 | 42.5556 | 4.6 | 10.4 | 24.1 | 41.2
[5 empty] | 120 | 827 | 242.8982 | 77 | 564.7 | 136 | 57.7778 | 3.2 | 2.8 | 6.4 | 42.9 | 838.2 | 246.1877 | 73.2 | 588.6 | 130.8 | 54.8889 | 3.4 | 6 | 13.8 | 42.6 | 843.7 | 247.8031 | 71.4 | 600.4 | 128.2 | 53.4444 | 3.5 | 10.4 | 24.1 | 42.4
[5 empty] | 130 | [20 empty] | 818.9 | 240.5191 | 79.8 | 547 | 137.9 | 58.8333 | 3 | 10.4 | 24.1 | 43.1
|  | 210 | 9.6 | 22.2 | 60 | 982 | 288.4232 | 42 | 839.2 | 78.7 | 25.9444 | 6.9 | 2.8 | 6.4 | 42.1
[5 empty] | 80 | 932 | 273.7377 | 50.6 | 759.8 | 97.8 | 36.5556 | 5.4 | 2.8 | 6.4 | 42.8 | 944.9 | 277.5266 | 48.1 | 781.1 | 92.1 | 33.3889 | 5.8 | 6 | 13.8 | 42.6 | 951.4 | 279.4357 | 46.9 | 791.7 | 89.1 | 31.7222 | 5.9 | 10.4 | 24.1 | 42.5
[5 empty] | 100 | 886 | 260.2271 | 62.2 | 674 | 117.1 | 47.2778 | 4.2 | 2.8 | 6.4 | 43.6 | 898.1 | 263.781 | 59.1 | 696.8 | 111.5 | 44.1667 | 4.5 | 6 | 13.8 | 43.4 | 904.2 | 265.5726 | 57.5 | 708.2 | 108.7 | 42.6111 | 4.6 | 10.4 | 24.1 | 43.3
[5 empty] | 120 | 835.6 | 245.4241 | 77.2 | 572.6 | 136.2 | 57.8889 | 3.2 | 2.8 | 6.4 | 44.6 | 847.6 | 248.9486 | 73.4 | 597.5 | 130.9 | 54.9444 | 3.4 | 6 | 13.8 | 44.3 | 853.6 | 250.7109 | 71.5 | 609.9 | 128.3 | 53.5 | 3.5 | 10.4 | 24.1 | 44.2
[5 empty] | 130 | [20 empty] | 827.1 | 242.9275 | 79.9 | 554.8 | 138 | 58.8889 | 3 | 10.4 | 24.1 | 44.7
60 | 15.5556 | 105 | 2.5 | 5.9 | 60 | 1055.5 | 310.0109 | 43.1 | 908.7 | 80.1 | 26.7222 | 7.2 | 2.8 | 6.4 | 42.8
[5 empty] | 80 | 1007.5 | 295.9128 | 51.8 | 831.1 | 99.3 | 37.3889 | 5.7 | 2.8 | 6.4 | 44.2 | 1020.9 | 299.8485 | 49.1 | 853.7 | 93 | 33.8889 | 6.1 | 6 | 13.8 | 43.8 | 1027.7 | 301.8458 | 47.8 | 864.9 | 89.8 | 32.1111 | 6.3 | 10.4 | 24.1 | 43.6
[5 empty] | 100 | 962.7 | 282.7546 | 63.6 | 745.8 | 118.6 | 48.1111 | 4.4 | 2.8 | 6.4 | 45.8 | 975.7 | 286.5728 | 60.2 | 770.6 | 112.5 | 44.7222 | 4.8 | 6 | 13.8 | 45.4 | 982.2 | 288.482 | 58.5 | 782.9 | 109.5 | 43.0556 | 4.9 | 10.4 | 24.1 | 45.2
[5 empty] | 120 | 911.3 | 267.6579 | 78.9 | 642.5 | 137.7 | 58.7222 | 3.4 | 2.8 | 6.4 | 47.8 | 925 | 271.6818 | 74.7 | 670.5 | 131.9 | 55.5 | 3.6 | 6 | 13.8 | 47.3 | 931.8 | 273.679 | 72.6 | 684.3 | 129 | 53.8889 | 3.8 | 10.4 | 24.1 | 47
[5 empty] | 130 | [20 empty] | 904.1 | 265.5432 | 81.1 | 627.8 | 138.8 | 59.3333 | 3.3 | 10.4 | 24.1 | 48.1
|  | 158 | 5.5 | 12.8 | 60 | 1108.8 | 325.6656 | 44 | 959.1 | 81.2 | 27.3333 | 7.4 | 2.8 | 6.4 | 47.9
[5 empty] | 80 | 1050.5 | 308.5424 | 52.6 | 871.5 | 100.2 | 37.8889 | 5.9 | 2.8 | 6.4 | 49 | 1067.5 | 313.5354 | 49.8 | 898 | 93.6 | 34.2222 | 6.3 | 6 | 13.8 | 48.6 | 1076.1 | 316.0613 | 48.4 | 911.1 | 90.3 | 32.3889 | 6.5 | 10.4 | 24.1 | 48.5
[5 empty] | 100 | 996.3 | 292.6233 | 64.3 | 777.2 | 119.2 | 48.4444 | 4.5 | 2.8 | 6.4 | 50.2 | 1012.4 | 297.352 | 60.7 | 805.5 | 113 | 45 | 4.9 | 6 | 13.8 | 49.8 | 1020.7 | 299.7898 | 59 | 819.6 | 109.8 | 43.2222 | 5.1 | 10.4 | 24.1 | 49.6
[5 empty] | 120 | 935.5 | 274.7657 | 79.4 | 664.7 | 138.1 | 58.9444 | 3.5 | 2.8 | 6.4 | 51.6 | 952 | 279.6119 | 75.1 | 695.9 | 132.3 | 55.7222 | 3.7 | 6 | 13.8 | 51.2 | 960.2 | 282.0203 | 73 | 711.3 | 129.3 | 54.0556 | 3.9 | 10.4 | 24.1 | 51
[5 empty] | 130 | 901 |  |  | 599.8 | 147.5 |  | 3 | 2.8 | 6.4 | 52.4 | 919 |  |  | 633.5 | 141.9 |  | 3.2 | 6 | 13.8 | 52 | 927.7 | 272.4748 | 81.5 | 650.1 | 139 | 59.4444 | 3.3 | 10.4 | 24.1 | 51.8
|  | 210 | 9.6 | 22.2 | 60 | 1134.8 | 333.3021 | 44.4 | 983.6 | 81.7 | 27.6111 | 7.5 | 2.8 | 6.4 | 50.7
[5 empty] | 80 | 1071.2 | 314.6222 | 52.9 | 890.9 | 100.6 | 38.1111 | 5.9 | 2.8 | 6.4 | 51.5 | 1090.1 | 320.1733 | 50.1 | 919.4 | 93.9 | 34.3889 | 6.4 | 6 | 13.8 | 51.3 | 1099.7 | 322.9929 | 48.8 | 933.7 | 90.5 | 32.5 | 6.6 | 10.4 | 24.1 | 51.1
[5 empty] | 100 | 1012.4 | 297.352 | 64.6 | 792.1 | 119.5 | 48.6111 | 4.6 | 2.8 | 6.4 | 52.5 | 1030.1 | 302.5507 | 61 | 822.2 | 113.2 | 45.1111 | 5 | 6 | 13.8 | 52.2 | 1039.2 | 305.2234 | 59.3 | 837.3 | 110 | 43.3333 | 5.1 | 10.4 | 24.1 | 52.1
[5 empty] | 120 | 946.9 | 278.114 | 79.7 | 675.2 | 138.4 | 59.1111 | 3.5 | 2.8 | 6.4 | 53.6 | 964.9 | 283.4008 | 75.4 | 708 | 132.5 | 55.8333 | 3.8 | 6 | 13.8 | 53.3 | 973.9 | 286.0442 | 73.2 | 724.2 | 129.4 | 54.1111 | 3.9 | 10.4 | 24.1 | 53.1
[5 empty] | 130 | 910.2 |  |  | 608.1 | 147.7 |  | 3 | 2.8 | 6.4 | 54.2 | 929.5 |  |  | 643.4 | 142 |  | 3.2 | 6 | 13.8 | 53.9 | 939 | 275.7937 | 81.6 | 660.7 | 139.1 | 59.5 | 3.4 | 10.4 | 24.1 | 53.7
70 | 21.1111 | 105 | 2.5 | 5.9 | 60 | 1195.4 | 351.1009 | 45.4 | 1040.7 | 82.8 | 28.2222 | 7.7 | 2.8 | 6.4 | 50.2 | 1213.7 | 356.4758 | 43.2 | 1066.7 | 75.4 | 24.1111 | 8.2 | 6 | 13.8 | 49.7 | 1222.9 |  |  | 1079.4 | 71.7 |  | 8.5 | 10.4 | 24.1 | 49.5
[5 empty] | 80 | 1137.8 | 334.1832 | 54.1 | 953.4 | 101.9 | 38.8333 | 6.2 | 2.8 | 6.4 | 51.9 | 1156 | 339.5288 | 51.1 | 982 | 94.8 | 34.8889 | 6.6 | 6 | 13.8 | 51.3 | 1165.3 | 342.2603 | 49.6 | 996.2 | 91.2 | 32.8889 | 6.9 | 10.4 | 24.1 | 51.1
[5 empty] | 100 | 1083.3 | 318.176 | 66.1 | 858.1 | 120.9 | 49.3889 | 4.8 | 2.8 | 6.4 | 53.7 | 1101.1 | 323.4041 | 62.1 | 889.3 | 114.2 | 45.6667 | 5.2 | 6 | 13.8 | 53.1 | 1110.1 | 326.0475 | 60.3 | 904.8 | 110.7 | 43.7222 | 5.4 | 10.4 | 24.1 | 52.8
[5 empty] | 120 | 1019.6 | 299.4667 | 81.5 | 741.8 | 139.8 | 59.8889 | 3.7 | 2.8 | 6.4 | 55.9 | 1038.8 | 305.1059 | 76.7 | 777.3 | 133.4 | 56.3333 | 4 | 6 | 13.8 | 55.2 | 1048.3 | 307.8962 | 74.4 | 794.7 | 130.2 | 54.5556 | 4.1 | 10.4 | 24.1 | 54.9
[5 empty] | 130 | [20 empty] | 1013.9 | 297.7926 | 82.9 | 731.2 | 139.9 | 59.9444 | 3.6 | 10.4 | 24.1 | 56.1
|  | 158 | 5.5 | 12.8 | 60 | 1265.3 | 371.6313 | 46.6 | 1106.4 | 84.2 | 29 | 8 | 2.8 | 6.4 | 56 | 1289.7 | 378.7978 | 44.3 | 1138.6 | 76.4 | 24.6667 | 8.5 | 6 | 13.8 | 55.6 | 1302 |  |  | 1154.6 | 72.4 |  | 8.8 | 10.4 | 24.1 | 55.4
[5 empty] | 80 | 1194.2 | 350.7485 | 55.2 | 1006 | 103 | 39.4444 | 6.3 | 2.8 | 6.4 | 57.2 | 1217.8 | 357.68 | 52.1 | 1040.5 | 95.6 | 35.3333 | 6.9 | 6 | 13.8 | 56.8 | 1229.9 | 361.2339 | 50.6 | 1057.7 | 91.8 | 33.2222 | 7.1 | 10.4 | 24.1 | 56.6
[5 empty] | 100 | 1127.3 | 331.0993 | 67 | 898.8 | 121.8 | 49.8889 | 4.9 | 2.8 | 6.4 | 58.6 | 1150 | 337.7665 | 63 | 935.4 | 114.8 | 46 | 5.4 | 6 | 13.8 | 58.1 | 1161.5 | 341.1442 | 61 | 953.6 | 111.2 | 44 | 5.6 | 10.4 | 24.1 | 57.9
[5 empty] | 120 | [10 empty] | 1074.7 | 315.6501 | 77.4 | 810.8 | 133.9 | 56.6111 | 4.1 | 6 | 13.8 | 59.7 | 1086.5 | 319.1159 | 75 | 830.7 | 130.5 | 54.7222 | 4.2 | 10.4 | 24.1 | 59.5
|  | 210 | 9.6 | 22.2 | 60 | 1299.5 | 381.6761 | 47.3 | 1138.5 | 84.9 | 29.3889 | 8.1 | 2.8 | 6.4 | 59.2 | 1327.2 | 389.8119 | 44.9 | 1174.2 | 76.9 | 24.9444 | 8.7 | 6 | 13.8 | 58.8 | 1341.4 |  |  | 1192 | 72.8 |  | 9 | 10.4 | 24.1 | 58.7
[5 empty] | 80 | 1221.4 | 358.7374 | 55.8 | 1031.4 | 103.5 | 39.7222 | 6.4 | 2.8 | 6.4 | 60.2 | 1247.9 | 366.5207 | 52.5 | 1069 | 96 | 35.5556 | 7 | 6 | 13.8 | 59.8 | 1261.6 | 370.5445 | 51 | 1087.8 | 92.1 | 33.3889 | 7.3 | 10.4 | 24.1 | 59.6
[5 empty] | 100 | 1139.4 | 334.6532 | 67.3 | 909.9 | 122.1 | 50.0556 | 5 | 2.8 | 6.4 | 61.3 | 1167.6 | 342.9358 | 63.3 | 951.9 | 115.1 | 46.1667 | 5.4 | 6 | 13.8 | 60.9 | 1182.3 | 347.2533 | 61.3 | 973.3 | 111.4 | 44.1111 | 5.7 | 10.4 | 24.1 | 60.7
[5 empty] | 120 | [10 empty] | 1076 | 77.5 | 811.9 | 133.9 | 39.3278 | 4.1 | 6 | 13.8 | -10.1111 | 62.3 | 1090 | 75.1 | 834 | 130.6 | 38.3585 | 3.5325 | 4.3 | 10.4 | 24.1 | 62.1